| Informationen zur Technischen Planung | AUGENDUSCHEN |
| --- | --- |
|  | CLASSIC-LINE |

www.filtec-industrie.de

ClassicLine Körper-Notdusche mit Betätigung, für Wandmontage Aufputz

- Wandduscharm 3/4-Zoll aus Messing, chemikalienbeständig pulverbeschichtet, Ausladung 625 mm
- Wandflansch 3/4-Zoll aus Messing, chemikalienbeständig pulverbeschichtet, Wasseranschluss 3/4-Zoll-IG

- Kugelhahn 3/4-Zoll aus Edelstahl, mit Zugstangenbetätigung, DIN-DVGW geprüft und zugelassen

- Zugstange aus Stahl, chemikalienbeständig pulverbeschichtet, Länge 700 mm

- Hochleistungsduschkopf aus chemikalienbeständigem Kunststoff, mit verbessertem Strahlbild, korrosionsbeständig, weitestgehend verkalkungs- und wartungsfrei, sehr robust, selbst entleerend

- integrierter automatischer Mengenregulator 50 Liter / Minute für ein normgerechtes Strahlbild bei einem vorgegebenen Arbeitsbereich von 1,5 bis 3 bar Fliessdruck

- Hinweisschild für Körper-Notdusche nach DIN 4844-2-D und BGV A8, selbstklebend 150 x 150 mm

- Anbringungshöhe 2335 mm (± 100 mm)
- gemäß BGI/GUV-I 850-0 und DIN EN 15154-1:2006

- gemäß ANSI Z358.1-2004 und DIN 12899-3:2009

- DIN-DVGW geprüft und zugelassen

Artikel-Nr.:	17 082 075 pulverbeschichtet ROT

17 082 085 pulverbeschichtet GRÜN