| Informationen zur Technischen Planung | NOTLEUCHTEN |
| --- | --- |
|  | S-LUX PREMIUM |

www.filtec-industrie.de

# S-LUX PREMIUM – 18 552 035

LED-Sicherheitsleuchte mit High-Power-LED’s mit einer rechteckigen Abstrahlcharakteristik, Typ A, für einen maximalen Lichtpunktabstand von 14,1 m, als Einzelbatterieleuchte mit AUTOTEST-Funktion gemäß DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838 für Anlagen gemäß DIN VDE 0108 / 10.89 zum separaten Betrieb.

- Betriebsdauer 3 Stunden

- Dauer- und Bereitschaftsschaltung
- Montageart Deckeneinbau

- Gehäuse aus Stahl, weiß (RAL 9003) pulverbeschichtet
- Testergebnisse mit Störungsanalyse (Leuchtmittel, Lade- und Batteriekreis) sowie Statusanzeigen (Betrieb, AUTOTEST) über drei farbige LED’s

- automatischer Funktionstest (AUTOTEST Typ A) wöchentlich

- automatischer Betriebsdauertest (AUTOTEST Typ B) alle 3 Monate
- Zulässige Umgebungstemperatur 5°C bis 35°C

- Netzspannung 230V AC
- Leuchtmittel einschließlich 2 x High-Power-LED’s

- Leistungsaufnahme 6 W
- Schutzart IP 20
- Schutzklasse I
- NI-MH-Akku 4,8 V / 4000 mAH
- Locheinbaumass 75 mm

- Einbautiefe 130 mm

Artikel-Nr.: 	18 552 035

| Informationen zur Technischen Planung | NOTLEUCHTEN |
| --- | --- |
|  | S-LUX PREMIUM |

www.filtec-industrie.de

# S-LUX PREMIUM – 18 552 095

LED-Sicherheitsleuchte mit High-Power-LED’s mit einer rechteckigen Abstrahlcharakteristik, Typ A, für einen maximalen Lichtpunktabstand von 14,1 m, als Notleuchte gemäß DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838 für Anlagen gemäß DIN VDE 0108 / 10.89, für zentrale Versorgung.

- Dauer- und Bereitschaftsschaltung durch geeignete Zentralbatteriesysteme frei programmierbar

- Montageart Deckeneinbau

- Gehäuse aus Stahl, weiß (RAL 9003) pulverbeschichtet
- Zulässige Umgebungstemperatur 5°C bis 35°C

- Netzspannung 230V AC / DC
- Leuchtmittel einschließlich 2 x High-Power-LED’s

- Leistungsaufnahme 6 W
- Schutzart IP 20
- Schutzklasse I
- Locheinbaumass 75 mm

- Einbautiefe 130 mm

Artikel-Nr.: 	18 552 095

| Informationen zur Technischen Planung | NOTLEUCHTEN |
| --- | --- |
|  | S-LUX PREMIUM |

www.filtec-industrie.de

# S-LUX PREMIUM – 18 553 035

LED-Sicherheitsleuchte mit High-Power-LED’s mit einer runden Abstrahlcharakteristik, Typ B, als Einzelbatterieleuchte mit AUTOTEST-Funktion gemäß DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838 für Anlagen gemäß DIN VDE 0108 / 10.89 zum separaten Betrieb.

- Betriebsdauer 3 Stunden

- Dauer- und Bereitschaftsschaltung
- Montageart Deckeneinbau

- Gehäuse aus Stahl, weiß (RAL 9003) pulverbeschichtet
- Testergebnisse mit Störungsanalyse (Leuchtmittel, Lade- und Batteriekreis) sowie Statusanzeigen (Betrieb, AUTOTEST) über drei farbige LED’s

- automatischer Funktionstest (AUTOTEST Typ A) wöchentlich

- automatischer Betriebsdauertest (AUTOTEST Typ B) alle 3 Monate
- Zulässige Umgebungstemperatur 5°C bis 35°C

- Netzspannung 230V AC
- Leuchtmittel einschließlich 2 x High-Power-LED’s

- Leistungsaufnahme 6 W
- Schutzart IP 20
- Schutzklasse I
- NI-MH-Akku 4,8 V / 4000 mAH
- Locheinbaumass 75 mm

- Einbautiefe 130 mm

Artikel-Nr.: 	18 553 035

| Informationen zur Technischen Planung | NOTLEUCHTEN |
| --- | --- |
|  | S-LUX PREMIUM |

www.filtec-industrie.de

# S-LUX PREMIUM – 18 553 095

LED-Sicherheitsleuchte mit High-Power-LED’s mit einer runden Abstrahlcharakteristik, Typ B, als Notleuchte gemäß DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838 für Anlagen gemäß DIN VDE 0108 / 10.89, für zentrale Versorgung.

- Dauer- und Bereitschaftsschaltung durch geeignete Zentralbatteriesysteme frei programmierbar

- Montageart Deckeneinbau

- Gehäuse aus Stahl, weiß (RAL 9003) pulverbeschichtet
- Zulässige Umgebungstemperatur 5°C bis 35°C

- Netzspannung 230V AC / DC
- Leuchtmittel einschließlich 2 x High-Power-LED’s

- Leistungsaufnahme 6 W
- Schutzart IP 20
- Schutzklasse I
- Locheinbaumass 75 mm

- Einbautiefe 130 mm

Artikel-Nr.: 	18 553 095